| Опросный лист на газорегуляторный пункт (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование технических требований и характеристик |  | Характеристика ГРП (Возможные, предлагаемые изготовителем ГРП характеристики) |  |  |  | Характеристика ГРП (Указанные в столбце значения характеристик принимаются изготовителем ГРП к исполнению) |
|  | Производительность по газу (Qmax), нм3/час |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность по газу (Qmin), нм3/час |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление газа на входе, МПа | Рвх.max |  |  |  |  |  |
|  |  | Рвх.min |  |  |  |  |  |
|  | Температура газа на входе в ГРП, С |  | От минус 10 до плюс 20 |  |  |  |  |
|  | Диаметр подсоединительного трубопровода Ду,мм | На входе ГРП |  |  |  |  |  |
|  |  | На выходе ГРП |  |  |  |  |  |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки района установки ГРП, С |  | Минус 40 |  | Другая |  |  |
|  | Требования к степени очистки газа, (указать допустимые размеры твердых частиц (мкм) на выходе из ГРП и предельно допустимое содержание мехпримесей, мг/нм3). |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ступеней очистки: 1 ступень – тонкая очистка (размером более 5 мкм); 2 ступени – грубая (размером более 40 мкм.) и тонкая очистка |  | 1 |  | 2 |  |  |
|  | Необходимость комплектации фильтрами грубой очистки (степень фильтрации от мехпримесей размерами более 40 мкм) |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | Место установки фильтров грубой очистки (на улице, или в помещении ГРП) |  | На улице |  | В помещении ГРП |  |  |
|  | Необходимость комплектации фильтрами тонкой очистки (степень фильтрации от мехпримесей размерами более 2-5 мкм) |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | Необходимость автоматического сброса в емкость сбора конденсата механических примесей и жидкой фазы с фильтров-сепараторов |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | Необходимость комплектации емкостью сбора конденсата |  | Наземная |  | Подземная |  |  |
|  |  |  | Да V=1,5м3 | Нет | Да V=1,5м3 V=3,2м3 | Нет |  |
|  | Необходимость комплектации изолирующими соединения на входном и выходном газопроводах ГРП |  | Изолирующие вставки |  | Изолирующие фланцевые соединения |  |  |
|  | Необходимость комплектации запорной арматурой на входном и выходном газопроводах ГРП |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | Выбор метода выполнения измерений расхода газа |  | При помощи турбинных, ротационных, или вихревых счетчиков по ПР 50.2.019-2006 |  | С помощью стандартных сужающих устройств по ГОСТ 8.586.1(2,3,4,5)-2005 |  |  |
|  | Выбор типа вычислителя или корректора расхода газа |  | Суперфлоу- II E |  |  |  |  |
|  |  |  | Суперфлоу- II EТ |  |  |  |  |
|  |  |  | ГиперФлоу-3Пм |  |  |  |  |
|  |  |  | Другой (указать тип) |  |  |  |  |
|  | Необходимость дублирования вычислителя расхода газа |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | Выбор типа средств измерения объемного расхода газа при рабочих условиях |  | Турбинный счетчик газа СГ |  |  |  |  |
|  |  |  | Турбинный счетчик газа TZ |  |  |  |  |
|  |  |  | Сужающее устройство |  |  |  |  |
|  |  |  | Другой (указать тип) |  |  |  |  |
|  | Выбор типа контроллера для САУ ГРП |  | Siemens S7 |  |  |  |  |
|  |  |  | GE Fanuc |  |  |  |  |
|  |  |  | Другой (указать тип) |  |  |  |  |
|  | Необходимость комплектации принтером для распечатки отчетов о расходе газа |  | Да типа LX-300 |  | Нет |  |  |
|  | Необходимость передачи данных с САУ ГРП на верхний уровень |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | Выбор способа передачи информации на верхний уровень |  | По проводной линии связи |  | По оптоволоконному кабелю |  |  |
|  | Выбор сети для передачи информации на верхний уровень |  | Modbus RTU |  |  |  |  |
|  |  |  | Profibus DP |  |  |  |  |
|  |  |  | Industrial Ethernet |  |  |  |  |
|  |  |  | Другой (указать) |  |  |  |  |
|  | Необходимость комплектации АГРС узлом для контроля параметров качества природного газа – измерения компонентного состава и вычисления по компонентному составу значений величин теплоты сгорания, относительной и абсолютной плотности, коэффициента сжимаемости и числа Воббе в соответствии с ГОСТ 22667-82. |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | Выбор устройства для контроля параметров качества природного газа |  | Хроматограф «PGC 90.50» |  | Другое (указать тип) |  |  |
|  | Наименование предприятия заказчика, почтовый адрес и телеграфный адрес, реквизиты |  |  |  |  |  |  |
|  | Место установки |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес отгрузки ГРП с указанием грузополучателя |  |  |  |  |  |  |
|  | Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации ГРП. В графе указываются требования к дополнительной комплектации ГРП, требования к маркам материалов трубопроводов и арматуры после фильтров тонкой очистки, требования к запорной арматуре (класс герметичности, тип привода), требования к цветовой окраске блок-боксов, нанесению логотипов и др. |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Данный опросной лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ГРП и может служить документом для подготовки технико-коммерческого предложения, а также для разработки технического задания на изготовление ГРП.

- Лист заполняется заказчиком, подписывается и скрепляется печатью. Ответы должны быть конкретными.

___________________  ________________________________________________

(Подпись)			(Расшифровка подписи, должность)

МП